## 节能
附件2
广东省2015年现役煤电机组节能改造项目计划表
序号 | 发电企业 | 改造机组 | 机组容量(MW) | 投产年份 | 改造内容 | 2013年平均供电煤耗（克/千瓦时） | 预计改造后供电煤耗（克/千瓦时） | 计划改造时间 | 计划完成时间
2015年 |  | 34 | 12350
1 | 国华台山电厂 | #5 | 600 | 2007 | 汽轮机通流改造+汽轮机汽轴封优化+汽轮机保温优化改造+循环水冷端优化+汽泵启动方式优化改造+热力系统优化+磨煤机动静态分离器改造+低温省煤器改造+再热器温度提升改造+3号高加组外置式蒸汽冷却器改造+增引联合风机改造+凝结水泵变频改造，机组增容至630MW | 323.44 | 299.52 | 2015 | 2015
2 | 粤电沙角C厂 | #2 | 660 | 1995 | 增压机风机和引风机合并项目 | 322.98 | 322 | 2015 | 2015
3 | 粤电珠海电厂 | #1 | 700 | 2001 | 汽轮机阀门管理优化 | 321.57 | 321 | 2015 | 2015
4 | 粤电红海湾电厂 | #3 | 600 | 2011 | 660MW超超临界燃煤机组锅炉燃烧调整优化 | 316.43 | 316 | 2015 | 2015
5 | 粤电靖海电厂 | #1 | 600 | 2007 | 真空系统及真空泵改造、凝结水系统及凝结水泵改造、循环水泵电机双速改造 | 306.78 | 304.5 | 2014 | 2015
6 | 粤电沙角A电厂 | #1 | 210 | 1987～1989 | 供热改造项目 | 354.24 | 345 | 2015 | 2015
7 |  | #2 | 210 |  | 供热改造项目 | 354.24 | 345 | 2015 | 2015
8 |  | #3 | 210 |  | 供热改造项目 | 354.24 | 345 | 2015 | 2015
9 | 粤电湛江电厂 | 1# | 300 | 1994 | 空预器固定密封改造、冷端系统改进及运行优化、增引合一改造、汽轮机间隙调整及汽封改造 | 331.54 | 320 | 2015 | 2015
10 | 粤电茂名电厂 | #7 | 600 | 2014 | 汽轮机间隙调整及汽封改造 | 未投产 | 310 | 2015 | 2015
11 | 阳西电厂 | #3 | 600 | 2013 | 在线仿真节能优化技术 | 313.72 | 312.22 | 2015 | 2015
12 |  | #4 | 600 | 2013 | 在线仿真节能优化技术 | 313.72 | 312.22 | 2015 | 2015
13 | 新会双水电厂 | #6 | 150 | 2004 | 抽汽改造 | 330 | 322 | 2015 | 2015
14 | 广州恒运企业集团 | #6 | 210 | 1998 | 电机升级提效改造、供热改造 | 345 | 310 | 2014 | 2015
15 |  | #7 | 210 | 2002 | 电机升级提效改造、供热改造 | 345 | 310 | 2014 | 2015
16 |  | #9 | 330 | 2008 | 供热改造 | 321 | 300 | 2015 | 2015
17 | 珠江电厂 | #1 | 320 | 1993 | 汽机通流改造与低压缸改造；增引合一改造；电机系统节能升级改造；机组运行优化、设备完善改造、汽封改造等 | 338.71 | 327.73 | 2014 | 2015
18 |  | #2 | 320 | 1993 | 增引合一改造；电机系统节能升级改造；机组运行优化、设备完善改造、汽封改造等 | 334.24 | 332.26 | 2014 | 2015
19 |  | #3 | 320 | 1996 | 增引合一改造；电机系统节能升级改造；机组运行优化、设备完善改造、汽封改造等 | 334.24 | 332.26 | 2014 | 2015
20 |  | #4 | 320 | 1997 | 增引合一改造；电机系统节能升级改造；机组运行优化、设备完善改造、汽封改造等 | 334.24 | 332.26 | 2014 | 2015
21 | 顺德五沙热电厂 | #1 | 300 | 2009 | 汽轮机汽封改造；增容降耗改造；供热改造 | 331.97 | 291.59 | 2014 | 2015
22 |  | #2 | 300 | 2009 | 汽轮机汽封改造；增容降耗改造；供热改造 | 331.97 | 291.59 | 2014 | 2015
23 | 深圳妈湾电力有限公司 | #1 | 320 | 1993 | 汽轮机汽封改造、阀门内漏诊治、汽轮机冷端系统优化、热力系统优化、电机变频改造等 | 335.5 | 323 | 2014 | 2015
24 |  | #3 | 300 | 1996 | 汽轮机通流部分改造、阀门内漏诊治、汽轮机冷端系统优化、热力系统优化、电机变频改造等 | 339 | 315.4 | 2014 | 2015
25 | 广深沙角B电厂 | #1 | 350 | 1987 | 低温省煤器改造，锅炉省煤器改造等 | 337.2 | 318 | 2015 | 2015
26 |  | #2 | 350 | 1987 | 低温省煤器改造、锅炉省煤器改造、汽轮机汽封优化等 | 335.6 | 318 | 2015 | 2015
27 | 汕头万丰热电有限公司 | #1 | 50 | 1998 | 新建260t/h炉代替#1炉 | 426 | 398 | 2014 | 2015
28 |  | #2 | 50 | 1998 | 改造#2炉脱硫脱硝 | 426 | 398 | 2014 | 2015
29 | 南海发电一厂有限公司 | #1 | 200 | 1996 | 汽轮机综合升级改造、锅炉空预器改造；机组电机能效提升 | 348.5 | 348 | 2014 | 2014
30 |  | #2 | 200 | 1996 | 机组电机能效提升 | 348.5 | 348 | 2015 | 2015
31 | 南海京能发电有限公司 | #3 | 330 | 1996 | 机组凝结水泵电机变频改造 | 348.5 | 348 | 2015 | 2015
32 |  | #4 | 330 | 1996 | 机组凝结水泵电机变频改造 | 330 | 329.8 | 2015 | 2015
33 | 佛山恒益发电有限公司 | #1 | 600 | 2011 | 供热改造 | 321.16 | 301.35 | 2015 | 2015
34 |  | #2 | 600 | 2011 | 供热改造 | 317.13 | 301.35 | 2015 | 2015

## 环保
附件3
广东省2015年现役煤电机组环保改造项目计划表
序号 | 发电企业 | 改造机组 | 机组容量 | 投产年份 | 改造内容 | 2013年主要排放浓度（毫克/立方米） |  |  | 计划改造时间 | 计划完成时间
|  |  | （MW） |  |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物
2015年 |  | 34 | 9935
1 | 黄埔电厂 | #6 | 300 | 1990 | 锅炉低氮燃烧改造、湿式电除尘器改造、脱硫提效改造 | 8 | 71 | 98 | 2015 | 2015
2 | 金湾公司 | #4 | 600 | 2007 | 提高SCR入口烟温改造、湿式电除尘器改造、脱硝装置提效（增加催化剂用量） | 10.31 | 43.24 | 60.24 | 2014 | 2015
3 | 恒运集团 | #6 | 210 | 1998 | 脱硫、脱硝、除尘 | 13.1 | 101 | 189 | 2014 | 2015
4 |  | #7 | 210 | 2002 | 脱硫、脱硝、除尘 | 13.1 | 101 | 189 | 2014 | 2015
5 |  | #8 | 330 | 2007 | 脱硫、脱硝、除尘 | 12.5 | 36 | 118 | 2012 | 2015
6 | 国华台山电厂 | #5 | 600 | 2007 | 分级省煤器改造+MGGH改造+低氮燃烧器改造+电除尘改造+脱硫系统增容提效改造+湿式除尘器改造+噪音治理+DCS系统升级改造 | 23.22 | 41.93 | 256.38 | 2015 | 2015
7 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | #1 | 330 | 2012 | 超洁净排放改造 | 15.39 | 44.83 | 64.14 | 2015 | 2015
8 |  | #2 | 330 | 2012 | 超洁净排放改造 | 14.95 | 45.17 | 66.76 | 2015 | 2015
9 | 广州市旺隆热电有限公司 | #1 | 100 | 2005 | 超洁净排放改造 | 10.04 | 66.73 | 90.18 | 2014 | 2015
10 |  | #2 | 100 | 2005 | 超洁净排放改造 | 10.04 | 63.6 | 79.04 | 2014 | 2015
11 | 广州发电厂有限公司 | #1 | 60 | 1989 | 超洁净排放改造 | 22 | 76 | 165 | 2015 | 2015
12 |  | #2 | 60 | 1991 | 超洁净排放改造 | 22 | 76 | 165 | 2015 | 2015
13 |  | #4 | 60 | 1995 | 超洁净排放改造 | 22 | 76 | 165 | 2015 | 2015
14 |  | #5 |  |  | 超洁净排放改造 | 22 | 76 | 165 | 2015 | 2015
15 | 广州华润热电有限公司 | #2 | 330 | 2009 | 超洁净排放 | 19.4 | 56.6 | 114.3 | 2015 | 2015
16 | 阳西海滨电厂 | #2 | 600 | 2009 | SCR增加催化剂改造、脱硫吸收塔除雾器改造 | 18.52 | 64.32 | 90.19 | 2015 | 2015
17 |  | #3 | 660 | 2013 | 锅炉全工况脱硝改造 | 16.29 | 35.11 | 82.53 | 2015 | 2015
18 | 南海发电一厂 | #1 | 200 | 1996 | 脱硫增效改造；脱硝SCR改造；除尘电源改造、湿式电除尘改造 | 23 | 84 | 349 | 2015 | 2015
19 |  | #2 | 200 | 1996 | 脱硫增效改造；脱硝SCR改造；除尘电源改造、湿式电除尘改造 | 23 | 84 | 349 | 2015 | 2015
20 | 南海京能发电有限公司 | #3 | 330 | 2010 | 脱硫增效改造；脱硝SCR改造；除尘电源改造、湿式电除尘改造 | 20 | 59 | 246 | 2015 | 2015
21 |  | #4 | 330 | 2010 | 脱硫增效改造；脱硝SCR改造；除尘电源改造、湿式电除尘改造 | 20 | 59 | 246 | 2015 | 2015
22 | 佛山恒益发电有限公司 | #1 | 600 | 2011 | 在脱硫系统出口加装湿式电除尘器对烟尘进行终端处理。在干式静电除尘器前增设低（低）温除尘器 | 11 | 25 | 22 | 2015 | 2015
23 |  | #2 | 600 | 2011 | 在脱硫系统出口加装湿式电除尘器对烟尘进行终端处理。在干式静电除尘器前增设低（低）温除尘器 | 11 | 21 | 18 | 2015 | 2015
24 | 南海长海发电有限公司 | #1 | 50 | 1995 | 脱硫、脱硝、除尘 | 53 | 106 | 332 | 2014 | 2015
25 |  | #2 | 75 | 2009 | 脱硫、脱硝、除尘 | 17 | 133.2 | 256 | 2015 | 2015
26 |  | #10 | 25 | 1992 | 脱硫、脱硝、除尘 | 25 | 119.5 | 327 | 2015 | 2015
27 |  | #11 | 25 | 1992 | 脱硫、脱硝、除尘 | 30.2 | 91.8 | 276 | 2014 | 2015
28 | 广东大唐国际潮州发电有限公司 | #2 | 600 | 2006 | 脱硫:增加湍流提效装置,脱硫效率高于95%;除尘器:电除尘1、2电场进行高频电源改造 | 21.21 | 38.86 | 166.79 | 2015 | 2015
29 |  | #3 | 1000 | 2009 | 除尘器:电除尘1、2电场进行高频电源改造 | 21.23 | 31.48 | 56.64 | 2015 | 2015
30 | 深圳妈湾电力有限公司 | #1 | 320 | 1993 | 脱硫吸收塔改造；电除尘提效改造；GGH低泄漏系统改造；SCR优化提效；锅炉天然气点火系统改造等 | 20 | 20 | 73 | 2014 | 2015
31 |  | #3 | 300 | 1996 | 锅炉低氮燃烧器改造、脱硫吸收塔改造、电除尘提效改造、GGH低泄漏系统改造、脱硫吸收塔改造、SCR优化提效等 | 20 | 26 | 71 | 2014 | 2015
32 | 汕头万丰热电厂 | #1 | 50 | 1998 | 新建260t/h炉代替1#炉 | 93 | 929 | 343 | 2014 | 2015
33 |  | #2 | 50 | 1998 | 改造#2炉脱硫脱硝 | 93 | 929 | 343 | 2014 | 2015
34 | 佛山顺德五沙热电有限公司 | #1 | 300 | 2008 | 将原两炉一塔改为一炉一塔，#1机组为对原有脱硫塔进行改造；锅炉低氮燃烧器改造；新装湿式静电除尘器；GGH密封改造 | 8.99 | 82.23 | 84.54 | 2014 | 2015