附件4：

建（构）筑物、易燃易爆场所防雷

设施定期检测项目表

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）的要求及相关防雷技术标准，已建防雷设施的建（构）筑物防雷检测按照《防雷设施定期检测手册》项目进行检测。

| 序号 | 项目 | 计量办法 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷针 | 每支计1个测点。 | 1、避雷针的材料、规格、安装位置、高度、连接形式。 2、接地电阻。 3、计算避雷针的保护范围。 4、避雷针的防腐措施、腐蚀情况，计算其腐蚀度。 |
| 2 | 避雷线 | 每条避雷线计2个测点。 | 1、避雷线的材料、规格、安装位置、高度、连接形式。 2、接地电阻。 3、计算避雷线的保护范围。 4、避雷线的防腐措施、腐蚀情况，计算其腐蚀度。 |
| 3 | 避雷网格 | 避雷网格检测一、二类按10m×10m计1个测点，三类按20m×20m计1个测点。 | 1、避雷网格的材料、规格。 2、避雷网格的敷设方式。 3、避雷网格的闭合通路。 4、避雷网格的接地电阻值。 5、避雷网格的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |

| 4 | 避雷带 | 天面面积≤400m2计2个测点，每200 m2增加1个测点，不等高避雷带加计1个测点。 | 1、避雷带的材料、规格、敷设方式、位置、保护范围。 2、避雷带与引下线的连接。 3、避雷带的闭合通路。 4、避雷带的接地电阻值。 5、避雷带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 引下线 | 每条引下线计1个测点 。 | 1、引下线的材料、规格、敷设方式、位置。 2、下线的水平间距。 3、引下线的防腐措施、腐蚀情况，计算其腐蚀度。 4、引下线电阻测试端子的接地电阻值。 5、电阻测试端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 6 | 水塔 | 每个水塔（冷却塔）计1个测点。 | 1、水塔位置、高度，计算水塔是否在LPZ0B区内。 2、水塔的接地电阻值。 3、水塔的等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 7 | 擦窗吊机 | 每个擦窗吊机计1个测点 | 1、擦窗吊机的等电位连接。 2、擦窗吊机的接地电阻值。 |
| 8 | 塔吊、龙门吊 | 每个塔吊、龙门吊计1个测点。 | 1、塔吊、龙门吊的位置、高度。 2、塔吊、龙门吊的接地电阻值。 |
| 9 | 铁塔 | 每座铁塔计1个测点。 | 1、塔位置、高度。 2、铁塔的接地电阻值。 3、铁塔的等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 10 | 广告牌 | 每个广告牌计1个测点。 | 1、广告牌位置、高度。 2、广告牌的接地电阻值。 3、广告牌等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 11 | 通信天线 | 每个天线计1个测点。 | 1、通信天线位置、高度。 2、通信天线的接地电阻值。 3、通信天线的等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 12 | 太阳能热水器 | 每个太阳能板计1个测点。 | 1、太阳能热水器的位置、高度，计算是否在LPZ0B区内。 2、太阳能热水器的接地电阻值。 3、太阳能热水器等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 13 | 金属棚架 | 建筑物天面的金属棚架计1个测点，地面金属棚架每100m2计1个测点。 | 1、金属棚架的位置、标高、接闪能力。 2、金属棚架的接地电阻值。 3、金属棚架等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 14 | 排气管 | 一栋建（构）筑物的排气管计1个测点 | 1、排气管的位置、标高、接闪能力。 2、排气管的接地电阻值。 3、排气管等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 15 | 烟囱 | 每个烟囱计1个测点。 | 1、烟囱的位置、标高、接闪能力。 2、烟囱的接地电阻值。 3、烟囱等电位连接。 4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 16 | 电涌保护器 （SPD） | 每个SPD计1个测点。 | 1、SPD的安装位置、接地线截面积、长度。 2、SPD的等电位连接线的截面积、长度。 3、SPD的接地电阻值。 4、SPD的漏电流。 5、热效应。 |
| 17 | 均压环及各窗环过渡电阻 | 每100m2建筑面积计1个测点。 | 各门窗的过渡电阻值。 |
| 18 | 预留电气接地 | 每个预留电气端子计1个测点。 | 1、电气预留接地端子的接地电阻值。 2、电气预留端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 3、杂散电平值。 |
| 19 | 电梯接地 | 每部电梯接地计1个测点。 | 1、测电梯机座或电梯电气预留端子的接地电阻值。 2、电梯电气预留端子的防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 |
| 20 | 电磁屏蔽 | 每个屏蔽体计1个测点。 | 1、屏蔽体的金属材料、规格、构成的网格尺寸。 2、屏蔽体的接地电阻值。 3、计算屏蔽体的电磁屏蔽效果。 |
| 21 | 安全距离 | 标准层计1个测点，非标准层每层计1个测点。 | 1、计算建筑物顶1、2、3层及顶4层以下的安全距离，并绘出2.4GS等值线。 2、弱电设备摆放位置，计算其安全距离。 |
| 22 | 玻璃幕墙 | 每10m×10m计1个测点。 | 1、玻璃幕墙的接地电阻值。 2、玻璃幕墙各层电气预留的接地电阻值。 3、玻璃幕墙水平等电位的连接情况。 4、玻璃幕墙竖向龙骨的等电位连接。 |
| 23 | 接地装置（防雷、电源、通信、设备专用） | 一个独立地网计1个测点。 | 1、接地电阻值。 2、接地线的材料、规格。 3、接地干线的材料、规格。 |
| 24 | 金属水管 | 接地进入建筑物入口每处计1个测点。 | 1、金属水管的接地电阻值。 2、金属水管的等电位连接。 3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。 |
| 25 | 金属煤气管接地 |  | 1、金属煤气管的接地电阻值。 2、金属煤气管的等电位连接。 3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。 |

| 26 | 其它金属管道接地 | 接地进入建筑物入口每处计1个测点。 | 1、金属管道的接地电阻值。 2、金属管道的等电位连接。 3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 金属旗杆接地 | 每三支旗杆为一组计1个测点。 | 1、金属旗杆的接地电阻值。 2、金属旗杆的等电位连接。 3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。 |
| 28 | 高杆灯 | 高度超过6m每个按1个测点计，高度小于6m 每两个计1个测点。 | 1、高杆照明灯的接地电阻值。 2、高杆照明灯的等电位连接。 3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。 |
| 29 | 露天（地下）油、气罐 | 按罐体每个接地端子计1个测点。 | 1、油、气罐体的厚度，规格（长、宽、高）、容量。 2、防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度 3、各构件的过渡电阻。 4、呼吸阀阀顶的厚度。 5、呼吸阀防腐措施、腐蚀程度，计算其腐蚀度。 6、呼吸阀冲击接地电阻值。 7、油罐或气罐接地电阻值。 8、阴极保护法的罐体对地绝缘。 |
| 30 | 加油机 或加气机 | 每部计1个测点。 | 1、加油机或加气机接地电阻值。 2、加油枪与加油机的过渡电阻值。 |
| 31 | 静电接地体 | 每个计1个测点。 | 1、静电接地体的接地电阻值。 2、静电夹导线的截面积，过渡电阻。 |
| 32 | 加油（气）车（船）防静电装置 | 每部车计1个测点。 | 1、未接地时静电强度。 2、接地后静电强度。 3、构件及静电带的连接和过渡电阻。 |
| 33 | 输油、输气管道 | 每组50米计1测点。 | 1、管道连接口的跨接及过渡电阻。 2、长输油、输气管道的弯头、阀门或法兰盘等接口的过渡电阻值。 3、法兰盘连接。 |
| 备注： 1、建筑物内信息机房的检测按附件1第四项“信息系统机房防雷设施检测” 收费标准执行。 2、有毒、易燃易爆场所按收费总额增加5%收费。 |  |  |  |